Pavel Mohr

Telefon  317 724 055

# Červené Vršky 2086                                                                                                                     Fax        317 728 228

256 01 Benešov                            				                         E-mail: pavel.mohr@tiscali.cz

Akce : 	Výstavba minihřišť

typový projekt

Investor :		Českomoravský fotbalový svaz,

Diskařská 100, Praha 6

# Zak. číslo : 		161-04

Projektant profese : 	Pavel Mohr

Paré č.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Objekt :

# Výstavba minihřišť – typový projekt

# Venkovní osvětlení elektroinstalace

# Seznam příloh k projektu :

- Technická zpráva elektroinstalace

2)   Výkresová část

v.č. E 1 – Venkovní osvětlení

v.č. E 2 – Rozvodnice R-VO

v.č. E 3 – Intenzita osvětlení na hrací ploše 100 lx

v.č. E 4 – Intenzita osvětlení na hrací ploše 200 lx

V Benešově:                              				             	Vypracoval :

říjen 2004                       				                 	            Pavel Mohr

#### Technická zpráva

Elektroinstalace

1) Návrh a zásady řešení :

Projektová dokumentace je zpracována v rozsahu typového projektu v souladu s platnými normami ČSN.

Podkladem pro zpracování projektové dokumentace elektroinstalace byl projekt minihřišť a výpočet osvětlení firmou Aerolux.

2) Technická část :

# Provozní soustava :   3 + PE + N, 50 Hz, 400/230 V~, TN-S - elektroinstalace

# Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím je navržena dle ČSN

33 2000-4-41, ČSN 33 2000-5-54 a norem ČSN souvisejících, ochranou samočinným odpojením od zdroje a ochranným pospojováním s vyrovnáním potenciálu.

# Celkový uvažovaný instalovaný příkon :

# Intenzita osvětlení 100 lx nebo 200 lx, Pi  =  4,00 kW nebo 8,00 kW

# Celkový uvažovaný soudobý příkon :

Intenzita osvětlení 100 lx nebo 200 lx, Ps  =  4,00 kW nebo 8,00 kW

# Výpočtový proud Ivc = 12,17 A

Vnější vlivy (druh prostředí) :

Dle ČSN 33 2000-3 a ČSN 33 2000-5-51

# AA7, AB8, AD1, AE4 a AF2 - prostory zvlášť nebezpečné.

Pro jednoznačné vnější vlivy u objektů či prostorů, které jsou ve smyslu ČSN

33 2000-5-51 považovány za normální, není nutno vypracovávat protokol.

3) Stručný technický popis :

Elektroinstalace je navržena kabely CYKY volně ve výkopu, v kabelovém loži z kopaného písku se zákrytem výstražnou folií PVC. V přechodu vjezdu na hřiště bude kabel uložen v plastové chráničce průměru 110 mm.

Osvětlení je navrženo dle ČSN EN 12193 36 0450 a výpočtu firmy AEROLUX International, svítidly 1 x 1000 W na ocelových stožárech 12ti metrových.

Svítidla budou osazena vždy dvě na ocelovém stožáru – pro intenzitu osvětlení 200 lx, v případě varianty s intenzitou osvětlení 100 lx, pak pouze s jedním svítidlem na stožáru.

Stožáry budou dodány vč. elektrovýzbroje.

Svítidla budou na stožáru upevněna držákem umožňující natočení svítidel ve vodorovné rovině.

Stožáry budou osazeny 2 ks po jedné straně hřiště a to cca 10 metrů od rohů hřiště, viz. výpočet a výkresová část v příloze.

Napojení svítidel bude provedeno kabely CYKY 5C x 1,5 mm2 přes stožárovou svorkovnici.

Osvětlovací stožáry budou osazeny do blokového stožárového pouzdra - základu

(2,0 metry) a budou přizemněny a vzájemně propojeny drátem FeZn 30 x 4 mm uloženým na dno kabelového výkopu.

Ovládání osvětlení je navrženo místní, pomocí vypínačů osazených v rozvodnici osvětlení R-VO, případně dle požadavku investora. Po odemčení dveří rozvodnice lze pomocí jednotlivých vypínačů sepnou levou a pravou stranu osvětlení sportoviště.

Vypínači je vždy ovládána 1/2 osvětlení celého sportoviště.

Napojení svorkovnic – elektrovýzbroje stožárů je navrženo kabely CYKY 5C x 6 mm2 uloženými volně ve výkopu 35 x 80 cm v kabelovém loži z kopaného písku se výstražnou folií. Při přechodu vjezdu na hřiště bude kabel uloženy v plastové elektroinstalační trubce průměru 110 mm, v obou koncích zapěněnou.

Uložení kabelů bude provedeno dle ČSN 73 6005 a norem ČSN souvisejících.

Napojení rozvodu osvětlení bude provedeno přes rozvodnici R-VO, osazené na oplocení hřiště viz. výkresová část.

Rozvodnice R-VO je navržena nástěnná, plastová, krytí IP65, se zámkem (skříň musí odolat úderům předměty). Přístrojová náplň je navržena.

Rozměr rozvodnice š. 295 x v. 458 x hl. 129 mm.

Napojení rozvodnice R-VO je uvažováno kabelem CYKY 5C x 10 mm2 z napojovacího bodu dle jednotlivých dispozičních možností.

Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím je navržena dle ČSN

33 2000-4-41, ČSN 33 2000-5-54 a norem ČSN souvisejících, ochranou samočinným odpojením od zdroje a ochranným pospojováním s vyrovnáním potenciálu.

4) Upozornění :

Před započetím výkopových prací nechá investor zaměřit a vytyčit stávající podzemní zařízení v navrhovaných trasách kabelového vedení.